## harmonogram 2026-2027
Załącznik nr …................................................................................
HARMONOGRAM USŁUG KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAPLECZA TECHNICZNEGO BLOKU OPERACYJNEGO I CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W POZNANIU 2026/2027
L.P. | ZAKRES | WRZESIEŃ 2026 |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK 2026 |  |  |  |  | LISTOPAD 2026 |  |  |  |  | GRUDZIEŃ 2026 |  |  |  |  | STYCZEŃ 2027 |  |  |  |  | LUTY 2027 |  |  |  |  | MARZEC 2027 |  |  |  |  | KWIECIEŃ 2027 |  |  |  |  | MAJ 2027 |  |  |  |  | CZERWIEC 2027 |  |  |  |  | LIPIEC 2027 |  |  |  |  | SIERPIEŃ 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | SYSTEM WIZUALIZACJI I STEROWANIA BMS DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1 | kontrola pracy sterowników | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
2 | korekta nastaw obiektowych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
3 | obsługa danych gromadzonych na dysku twardym | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
4 | obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
5 | optymalizacja pracy systemu, konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
6 | kontrola jakości i poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
7 | kontrola magistrali LonWorks | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
II | WĘZEŁ CIEPLNY
1 | kontrola poprawności pracy urządzeń kontrolnych i elektrycznych oraz ich konserwacja | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
2 | sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
3 | kontrola i utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu impulsu do urządzenia pomiarowego | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
4 | kontrola i analiza komputerowego odczytu zużycia energii cieplnej | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
5 | kontrola poprawności wskazania przepływu oraz zliczania energii cieplnej przez układ rozliczeniowy | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
6 | korekta nastaw parametrów zadanych regulatorów | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
7 | konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych układów automatyki | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
8 | konserwacja armatury odcinającej, odmulaczy i czyszczenie filtrów | bar: WRZESIEŃ 2026 3; STYCZEŃ 2027 3; MAJ 2027 3
III | NAWILŻACZE PAROWE – 11 szt.
1 | kontrola poprawności pracy urządzeń | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
2 | kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
3 | kontrola drożności spustu wody i kondensatu | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
4 | kontrola instalacji elektrycznej urządzeń | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
5 | kontrola nawilżaczy pod kątem uszkodzeń | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
6 | rozebranie i czyszczenie cylindra wodnego | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
7 | kontrola działania automatyki i sprawdzenie nastaw regulatorów | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
IV | CENTRALE WENTYLACYJNE – 16 kpl.
1 | kontrola poprawności pracy central wentylacyjnych: wentylatory, nagrzewnice, chłodnice, presostaty, odpływy skroplin, alarmy i zabrudzenie filtrów | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
2 | usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń i instalacji | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
3 | konserwacja urządzeń napędowych i mechanicznych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
4 | konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
5 | sprawdzenie połączeń elastycznych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
6 | czyszczenie i dezynfekcja kratek nawiewno-wywiewnych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
7 | czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych w zakresie dostępnym podczas przeglądu | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
8 | kontrola i utrzymanie drożności instalacji sygnałowych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
9 | kontrola połączeń elektrycznych urządzeń i ich konserwacja | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
10 | sprawdzenie działania układów automatycznej regulacji | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
V | FILTRY I ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
1 | wymiana filtrów H13 do stropów laminarnych LAM – 8 kpl. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
2 | wymiana mat filtracyjnych G4 do kratek wywiewnych – 48 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
3 | wymiana filtrów H13 do nawiewników sufitowych – 26 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
4 | czyszczenie wywiewników sufitowych OIOM – 7 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
5 | kontrola i wymiana filtrów EU5 w centralach wentylacyjnych – 54 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
6 | kontrola i wymiana filtrów EU9 w centralach wentylacyjnych – 28 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
7 | kontrola i wymiana filtrów DEU4 w centralach wentylacyjnych – 2 szt. | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
VI | STACJE ODWRÓCONEJ OSMOZY – 2 kpl. DLA NAWILŻACZY PAROWYCH
1 | kontrola instalacji wodnej i elektrycznej oraz prawidłowego działania stacji | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
2 | płukanie chemiczne i sanityzacja stacji | bar: WRZESIEŃ 2026 3
3 | wymiana wkładów filtrów wstępnych | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
4 | uzupełnienie soli pastylkowej | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
5 | wymiana preparatu antyskalant | bar: WRZESIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3
6 | kontrola parametrów membran RO i wymiana w przypadku przekroczenia parametrów eksploatacyjnych | bar: MARZEC 2027 3
VII | BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
1 | badanie czystości mikrobiologicznej powietrza na 8 salach operacyjnych – 1 pomiar na salę | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
2 | badanie mikrobiologiczne wody uzdatnionej dla BO i Centralnej Sterylizatorni | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
3 | opracowanie wyników badań wraz z protokołem | bar: WRZESIEŃ 2026 3; GRUDZIEŃ 2026 3; MARZEC 2027 3; CZERWIEC 2027 3
ZGODNIE Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM – ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO USŁUGI KONSERWACYJNEJ W MIESIĄCU:
X – planowany miesiąc wykonania; szczegółowy termin należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wymiana membran i materiałów eksploatacyjnych podlega potwierdzeniu na podstawie parametrów pracy i stanu technicznego urządzeń, z zachowaniem zakresu ujętego w przedmiarze.