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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przebudowa pom. KSW WIMiR nr 013 na laboratorium mikroskopii w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.430.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.430.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie:
czy specyfikacja laboratorium obejmie niezależny monitoring temperatury i wilgotności wraz z rejestracją oraz alarmami?

Odpowiedź Zamawiającego:
W laboratorium należy wykonać niezależny system monitoringu temperatury i wilgotności, obejmujący pomiar, bieżący monitoring oraz rejestrację wartości obu parametrów. System powinien umożliwiać sygnalizację przekroczenia określonych wartości dopuszczalnych temperatury i wilgotności. System monitoringu wraz z funkcją alarmowania należy wykonać jako niezależny od pozostałych systemów funkcjonujących w budynku. Alarmy dotyczące przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury i wilgotności należy zintegrować z systemem monitoringu tych parametrów.
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