Kraków dnia: 2026-10-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.485.2026

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa osprzętu elektrycznego dla MS AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.485.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.485.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pierwszy zestaw pytań: Pytanie 1 Pozycja 133 — końcówki kablowe Prosimy określić rodzaj końcówki, przekrój przewodu, długość części roboczej, materiał i izolację oraz wskazać, czy chodzi o końcówkę pojedynczą czy podwójną. Prosimy również potwierdzić, czy jednostką rozliczeniową jest pojedyncza końcówka, czy opakowanie, a jeśli opakowanie — podać jego zawartość. Odpowiedź: Rodzaj końcówki: końcówka pojedyncza; Przekrój [mm²]: 1,5; Przekrój AWG: 16; Izolacja: polipropylen; Kolor Izolacji: czerwony; Materiał: miedź [Cu]; Jednostka rozliczeniowa: 1 sztuka; Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego: ERGOM HI-1,5/8. Pytanie 2 Pozycja 102 — stopień ochrony gniazda W opisie wskazano „gniazdo bryzgoszczelne” oraz IP20. Prosimy potwierdzić wymagany stopień ochrony: IP20 czy IP44, oraz wskazać, czy wymagane jest gniazdo z klapką. W przypadku rozbieżności prosimy poprawić opis lub oznaczenie modelu. Odpowiedź: Błąd w opisie. Wymagany stopień ochrony IP44. Gniazdko z klapką. Model referencyjny: Biały Hager Lumina - WL1120 Pytanie 3 Pozycja 212 — barwa światła Nazwa pozycji wskazuje 11W/840, natomiast model referencyjny — 11W/830. Prosimy jednoznacznie wskazać wymaganą barwę światła: 4000 K, zgodnie z oznaczeniem 840, czy 3000 K, zgodnie z oznaczeniem 830, oraz skorygować opis. Odpowiedź: Błąd we wskazaniu modelu referencyjnego. Prawidłowe oznaczenie 11W/840. Pytanie 4 Pozycja 255 — długość i wyposażenie oprawy Prosimy potwierdzić jednostkę i wymaganą długość oprawy. Czy zapis „27 mm” jest omyłką i chodzi o około 27 cm? Prosimy podać dopuszczalny zakres długości oraz informację, czy oprawa ma zawierać przewód przyłączeniowy, wyłącznik i elementy mocujące. Odpowiedź: Błąd w opisie. Wymagana długość oprawy to 270mm. Oprawa ma zawierać przewód przyłączeniowy, wyłącznik i elementy mocujące. Pytanie 5 Pozycja 257 — parametry oprawy podszafkowej Prosimy podać producenta i pełny model referencyjny albo określić minimalny strumień świetlny, barwę światła, długość, napięcie zasilania, sposób montażu oraz wymagane wyposażenie oprawy. Prosimy potwierdzić, że wskazana wartość 6,5 W oznacza moc. Odpowiedź: Model referencyjny: IDEUS LED 6,5W WHITE NW 03560 Struhm Ideus IP20 33cm. Moc 6,5W. Pytanie 6 Pozycje 258–260 — jednostka rozliczeniowa kabli Kable opisano jako odcinki 100 m, natomiast jednostką jest „szt.”. Czy jedna sztuka oznacza pełny odcinek lub rolkę 100 m, a cena jednostkowa ma obejmować 100 m kabla? Prosimy potwierdzić łączną wymaganą liczbę metrów w każdej pozycji. Odpowiedź: Ilością rozliczeniową w pozycjach 258-260 jest szpula z kablem o długości 100m. Pytanie 7 Pozycje 258–259 — parametry kabli UTP Prosimy określić materiał żył, minimalną średnicę lub przekrój, wykonanie żyły jako drut lub linka, wymagania dotyczące powłoki i klasy reakcji na ogień, a dla kabla zewnętrznego również odporność na UV i wymaganie żelowania. Odpowiedź: Parametry wspólne dla kabli UTP (poz. 258 i 259): Nierozprzestrzeniający płomienia: nie; Kolor izolacji: szary; Materiał żyły: miedź [Cu]; Ekran wspólny: brak; Klasa żyły: klasa 1 = jednodrutowy. Dodatkowo dla kabla UTP zewnętrznego (poz. 258): odporność na UV: tak; żelowanie: tak. 8. Pozycja 260 — parametry kabla koncentrycznego Prosimy określić impedancję, materiał i średnicę żyły centralnej, wymagania dotyczące ekranowania, przeznaczenie wewnętrzne lub zewnętrzne oraz wymagany rodzaj powłoki kabla. Odpowiedź: Impedancja: 75 Om; Ekranowany kabel koncentryczny typu RG6; Żyła wewnętrzna wykonaną z drutu miedzianego o średnicy co najmniej 1,13mm; Powłoka PVC: kabel wewnętrzny; Klasa ekranowania: A; Oplot aluminiowy 81%; Podwójny ekran: folia/oplot; Klasa CPR: Eca. Pytanie 9 Pozycje 261–267 — parametry patchcordów Prosimy wskazać wymagane ekranowanie, materiał żył, rodzaj powłoki i kolor oraz potwierdzić wymaganie fabrycznie zakończonych przewodów ze złączami RJ45 na obu końcach. Odpowiedź: Brak wymagania ekranowania; Materiał: miedź; Powłoka LSOH; Kolor: szary; wymagane fabryczne zakończenia RJ45 na obu końcach. Pytanie 10 Pozycja 140 — kod i parametry oprawy Prosimy zweryfikować kod produktu „40580756178046” oraz określić wymagany strumień świetlny, barwę światła, wymiary i sposób montażu oprawy 24 W IP44., Odpowiedź: Poprawne oznaczenie produktu 4058075618046 Pytanie 11 Pozycje 144 i 148 — rodzaj zestawów montażowych Prosimy potwierdzić, czy wymagane są zestawy podtynkowe, czy natynkowe, oraz wskazać oprawy, z którymi mają być kompatybilne. Czy są to odrębne zestawy dodatkowe, niezależne od wyposażenia wymaganego w poz. 143 i 147? Odpowiedź: Wymagane są zestawy podtynkowe do montażu opraw oświetleniowych, odrębne od opraw z pozycji 143 i 147, ale muszą być z nimi kompatybilne. Pytanie 12 Pozycja 146 — zgodność modelu z parametrami Prosimy zweryfikować zgodność kodu katalogowego z opisem 25 W / 2700 lm i potwierdzić prawidłowe oznaczenie modelu. Kod wskazany w tej pozycji jest zbliżony do kodu oprawy 15 W z poz. 145. Odpowiedź: Model lampy który spełnia wymagania to MILO 101001D840-0D00-0103 Pytanie 13 Pozycja 147 — zakres wymaganego IP65 Prosimy potwierdzić, czy IP65 jest wymagane dla całej oprawy, czy wyłącznie od strony pomieszczenia, oraz czy musi zostać zachowane po zamontowaniu w wymaganej ramce natynkowej. Odpowiedź: Wyłącznie do strony pomieszczenia. Nie musi być zachowane po zamontowaniu w wymaganej ramce natynkowej. Pytanie 14 Pozycja 253 — technologia źródła światła Produkt nazwano halogenem, jednocześnie wskazując model referencyjny Philips CDM-R111elite 35W/930. Prosimy jednoznacznie określić technologię źródła światła oraz potwierdzić zgodność wymaganych parametrów 35 W, GX8.5 i średnicy 111 mm z podanym modelem referencyjnym. Prosimy o udostępnienie poprawionego formularza kalkulacji cenowej, jeżeli udzielone wyjaśnienia spowodują zmianę opisów lub jednostek rozliczeniowych.. Odpowiedź: Jest to Lampa metalohalogenkowa z odbłyśnikiem MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D ¦ 928195505330 Philips Pytanie 15 Pozycja 71 Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie ORNO, OR-CR-203/B? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiedników np. produkcji Orno bądź kanlux Pytanie 16 Pozycja 141 – product wycofany Oczekiwany przez Zamawiajacego product został wycofany z produkcji. Ponadto, nie występuje zamiennik, stąd zwracamy sie o usunięcie pozycji z zestawienia. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje alternatywny produkt spełniający wymagania: oprawa liniowa, podszafkowa KANLUX Mera LED 8W CCT 29216 ======================== Drugi zestaw pytań: Pytanie 17: 135 i 254 — listwy i korytka Czy jednostka „szt.” oznacza kompletny odcinek długości 2 m wraz z pokrywą? Prosimy również potwierdzić wymagany kolor. Odpowiedź: Należy wycenić kompletny zestaw listwa instalacyjna + pokrywa o długości 2m, kolor biały. Pytanie 18: 126–128 — kanały instalacyjne Prosimy potwierdzić, że cena jednostkowa ma dotyczyć 1 mb kanału wraz z pokrywą, mimo dostawy w odcinkach 2 m, a ilości podane w formularzu oznaczają łączną liczbę metrów. Odpowiedź: Zamawiający zmienia jednostkę rozliczeniową w pozycjach 126-128 (kanały o długości 2m (różne wymiary) na szt. (było mb) oraz potwierdza, że w pozycjach tych wycenić należy zestaw kanał + pokrywa. Pytanie 19: 131–132 — końcówki oczkowe Prosimy potwierdzić wymagany przekrój przewodu i średnicę otworu pod śrubę oraz wskazać, czy jednostka „szt.” oznacza pojedynczą końcówkę, mimo oznaczenia „/100” w kodzie referencyjnym. Odpowiedź: Wymagany przekrój przewodu oraz średnica otworu pod śrubę wskazane są w opisach pozycji w kalkulacji. Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. końcówki oczkowej. Pytanie 20: 50 — wkładka bezpiecznikowa WTA Prosimy określić charakterystykę czasowo-prądową, rodzaj wykonania oraz wymaganą zdolność wyłączania wkładki 6×30 mm, 10 A, 250 V AC. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje następujące parametry bezpiecznika rurkowego, szklanego: wkładka topikowa WTA, wymiary 6x30, prąd znamionowy 10A, np. LAMEX 73.2830 Pytanie 21: 8–10, 67–70, 229–230 — wyłączniki nadprądowe Prosimy określić wymaganą znamionową zdolność zwarciową oraz potwierdzić liczbę biegunów i charakterystykę w pozycjach, w których nie wskazano ich jednoznacznie. Czy wymagane jest dopasowanie do istniejących szyn łączeniowych? Jeżeli tak, prosimy wskazać system i parametry połączenia. Odpowiedź: Znamionowa zdolność zwarciowa oraz liczba biegunów są wskazane w opisach pozycji. Brak wymogu dopasowanie do istniejących szyn łączeniowych Pytanie 22: 235–240 — wyłączniki różnicowoprądowe Prosimy określić wymagany typ wyłączników ze względu na wykrywany prąd różnicowy, w szczególności AC lub A, oraz potwierdzić, czy dopuszczalne jest zaoferowanie typu innego niż wynikający z modelu referencyjnego. Odpowiedź: Wymagany typ wyłączników jest wskazany w opisach pozycji. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłączników wskazanego typu. Pytanie 23: 156–163 — przewody Prosimy określić wymagane kolory izolacji i powłok, napięcia znamionowe tam, gdzie ich nie wskazano, oraz wymagane długości odcinków dostaw. Czy dopuszcza się dostawy w standardowych krążkach lub na bębnach, czy wymagane będzie cięcie na odcinki wskazywane przy poszczególnych zamówieniach? Odpowiedź: Parametry kabli są wskazane w opisach pozycji. Dostawy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Pytanie 24: 158 i 159 — przewody z tym samym kodem Prosimy potwierdzić, czy pozycje 158 i 159, zawierające ten sam kod referencyjny TO416EK-OW3x1,5, dotyczą identycznego produktu i należy je wycenić odrębnie, czy w jednej z pozycji wystąpiła omyłka. Odpowiedź: Zamawiający wykreślił pozycję 158. Pytanie 25: 152–153 — płyty grzewcze Prosimy podać średnicę, napięcie zasilania, sposób mocowania i przyłączenia płyt oraz wskazać modele kuchenek, do których mają pasować. Czy wymagane są dodatkowe elementy montażowe lub przyłączeniowe? Odpowiedź: Parametry płyt grzewczych są wskazane w opisach pozycji. Wymagane cztery zaciski podłączeniowe i Śruba mocująca M6. Pytanie 26: 174–175 — styczniki Prosimy określić napięcie i rodzaj zasilania cewki, wymagany prąd znamionowy oraz kategorię użytkowania. Dla pozycji 175 prosimy również wskazać jednoznaczne oznaczenie modelu referencyjnego. Odpowiedź: Napięcie, rodzaj zasilania cewki, wymagany prąd znamionowy oraz kategorię użytkowania są wskazane w opisach pozycji. Pytanie 27: 98 i 100 — przyciski dzwonkowe W obu pozycjach wskazano przycisk OSPEL Akcent ŁP-6A/00. Prosimy potwierdzić, czy powtórzenie jest zamierzone i należy wycenić ten sam produkt w obu pozycjach, czy jedna z pozycji powinna obejmować inny asortyment. Odpowiedź: Zamawiający wykreślił pozycję 100. Pytanie 28: 225 i 242 — wyłączniki W obu pozycjach wskazano model KONTAKT SIMON AQW1/11. Prosimy potwierdzić, czy należy zaoferować identyczny produkt w obu pozycjach, czy nastąpiło błędne powielenie oznaczenia. Odpowiedź: Zamawiający wykreślił pozycję 242. Zamawiający udostępnia uwzględniający powyższe załącznik nr 1A do SWZ: Nowa obowiązująca kalkulacja cenowa Zał.1A-kalkulacjacenowa_osprzęt_elektryczny 485.2026 .xlsx